## Slide 1: INSTALAÇÕES elétricAS
Profa. GISELE CARVALHO

## Slide 2
Locação dos Pontos Elétricos
Recomendações:
Usar a simbologia apropriada para cada ponto de utilização;
Fazer o desenho utilizando gabarito específico para projetos de instalações elétricas;
Informar ao lado de cada ponto a sua respectiva potência;
Observar o projeto arquitetônico, o projeto estrutural e os demais projetos de utilidades do edifício, evitando locar pontos elétricos sobre elementos estruturais (pilares ou vigas de concreto) ou em interferência com outras instalações;

## Slide 3
Recomendações:
Observar o layout detalhado no projeto de ambientação, ou, na ausência deste, manter uma interlocução com o cliente:
Distribuir uniformemente os pontos de iluminação e prever pontos de iluminação para destaques específicos;
Distribuir adequadamente as tomadas de uso geral;
Prever a localização de tomadas sobre as bancadas existentes em copas, cozinhas, áreas de serviço e banheiros (recomenda-se que sobre cada bancada seja previsto no mínimo uma tomada de uso geral a 0,30 m de altura da mesma);
Locação dos Pontos Elétricos

## Slide 4
Recomendações:
Prever a localização das tomadas de uso específico a no máximo 1,50m dos aparelhos de utilização;
Localizar de maneira apropriada os comandos dos pontos de iluminação, prevendo interruptores simples, duplos, triplos, paralelos ou intermediários onde se fizer necessário;
Definir a localização dos motores para elevadores, bombas de recalque d'água, bombas de drenagem, bombas do sistema de combate a incêndio, bombas para piscinas, portões de acesso, etc., bem como a localização dos seus respectivos quadros de comando, observando as áreas específicas destinadas a estes fins e as recomendações dos fabricantes destes equipamentos;
Locação dos Pontos Elétricos

## Slide 5
Recomendações:
Prever a utilização de interruptores diversos e/ou comandos nos próprios quadros para os pontos de iluminação do subsolo, pavimento térreo, portaria, áreas externas, jardins, piscinas, quadras esportivas, etc.;
Prever a utilização de porteiros eletrônicos, sinalizadores para acesso de veículos, sinalizadores de obstáculos, alarmes, etc.
Locação dos Pontos Elétricos

## Slide 6: Simbologia

## Slide 7: Simbologia

## Slide 8: Simbologia

## Slide 9: Simbologia

## Slide 10: Tomadas de Uso Geral – TUG’s

## Slide 11: Circuito Elétrico

## Slide 12: Entrada de energia, circuitos de distribuição e terminais

## Slide 13: Medidor e Quadro de Distribuição

## Slide 14: Setores de uma Instalação Elétrica

## Slide 15: Setores de uma Instalação Elétrica
Definições:
CIRCUITO ELÉTRICO: é o conjunto de equipamentos e condutores elétricos, ligados a um mesmo dispositivo de proteção;
CIRCUITOS TERMINAIS: são os circuitos que alimentam diretamente os equipamentos de utilização (lâmpadas, aparelhos elétricos, motores) e ou tomadas de corrente de uso geral ou de uso especifico. Podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos, conforme a natureza das cargas que alimentam;
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO: é um equipamento que atua automaticamente pela ação de dispositivos sensíveis, quando o circuito elétrico ao qual está conectado é submetido a determinadas condições anormais, evitando ou limitando danos a um sistema ou equipamento (disjuntores termomagnéticos, os disjuntores diferenciais e os fusíveis);
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: destina-se a abrigar um ou mais dispositivos de proteção e/ou de manobra e a conexão de condutores elétricos interligados aos mesmos, com o fim de distribuir a energia elétrica aos diversos circuitos.

## Slide 16: Quadros de distribuição terminais
Quadro de distribuição é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica de uma residência.
Quadro de distribuição (ELEKTRO, PIRELLI, 2001)

## Slide 17
Circuitos Terminais

## Slide 18: Circuitos Terminais

## Slide 19: Circuitos Terminais

## Slide 20: Circuitos Terminais

## Slide 21: Setores de uma Instalação Elétrica
Definições:
QUADROS TERMINAIS: São quadros elétricos que alimentam exclusivamente circuitos terminais;
CIRCUITOS ALIMENTADORES: são os circuitos que alimentam um ou mais quadros terminais e/ou quadros de distribuição (alimentadores), podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Partem de uma fonte de energia (rede pública, transformador ou gerador) ou de um quadro de distribuição e alimentam um ou mais quadros;
QUADROS ALIMENTADORES OU QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: são os quadros dos quais partem um ou mais circuitos alimentadores, podendo também partir dos mesmos, circuitos terminais.

## Slide 22
Deverão ser localizados, preferencialmente, no Centro de Carga da instalação, que será definido como o ponto ou região onde se concentram as maiores potências, em local de fácil acesso, objetivando funcionalidade e segurança.
Recomendações para Localização dos Quadros Elétricos

## Slide 23
Quadros terminais de residências (aptos e casas):
  próximo ao centro de carga;
  em ambiente de serviço ou circulação;
  em local de fácil acesso;
  em local visível e seguro.
Recomendações para Localização dos Quadros Elétricos

## Slide 24: Recomendações para localização dos quadros elétricos
Quadros terminais de instalações de serviço (condomínio):
devem-se prever tantos quadros terminais, quantos forem os sistemas de utilidades do edifício:
  QT de iluminação e tomadas do pavimento térreo, circulações e escadas;
  QT de iluminação e tomadas do subsolo,
  QT de Elevadores,
  QT de bombas de recalque d'água,
  QT da piscina e quadras esportivas, etc.
os quadros terminais devem situar-se nas proximidades das suas cargas.

## Slide 25: Circuitos Terminais
Partem do quadro de distribuição
e alimentam diretamente lâmpadas,
tomadas de uso geral e tomadas de
uso específico.
Divisão de uma instalação elétrica residencial circuitos terminais (ELEKTRO; PIRELLI, 2001)

## Slide 26: Divisão da Instalação em Circuitos Terminais
Objetivos:
Limitar as conseqüências de uma falta, (falha) a qual provocará apenas o seccionamento do circuito defeituoso;
Facilitar as operações, verificações, ensaios e a manutenção;
Evitar os perigos que possam resultar da falha de um circuito único, como no caso de iluminação.
Reduzir a interferência entre os pontos de utilização, reduzindo a queda de tensão e a corrente nominal nos circuitos. (economia).

## Slide 27: Divisão da Instalação em Circuitos Terminais
Recomendações:
toda instalação deve ser dividida em circuitos, de forma que cada um possa ser seccionado, sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito;
os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam;
devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas de corrente.

## Slide 28: Divisão da Instalação em Circuitos Terminais
Recomendações:
devem ser previstos circuitos independentes para as tomadas de uso geral da cozinha, copa e área de serviço;
equipamentos que absorvam corrente igual ou superior a 10A devem possuir tomada de uso específico e circuito exclusivo;
deve ser previsto um circuito exclusivo para cada tomada de uso específico;
a potência dos circuitos, com exceção de circuitos para TUE's, deve estar limitada a 1200 VA em 127 V, ou 2200 VA em 220 V;
em instalações com duas ou três fases, as cargas devem ser distribuídas uniformemente entre as fases de modo a obter-se o maior equilíbrio possível.

## Slide 29: Tensão dos Circuitos
Recomendações:
quando a instalação for monofásica, todos os circuitos terminais terão ligação fase-neutro, na tensão de fornecimento padronizada da concessionária local;
quando a instalação tiver duas ou três fases, deveremos ter os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral no menor valor de tensão, isto é, estes circuitos serão monofásicos (ligação fase-neutro);
quando a instalação tiver duas ou três fases, e a maior das tensões (fase-fase) for até230 V, geralmente, utilizam-se circuitos bifásicos (220V, por exemplo) para os aparelhos de uso específico de maior potência, tais como chuveiros elétricos, torneiras elétricas e aparelhos de ar-condicionado.

## Slide 30: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos

## Slide 31: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos

## Slide 32: Instalação Elétrica de Apartamento

## Slide 33: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos

## Slide 34: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos
1) Inicialmente, locar o Quadro de Distribuição;
2)A partir do Quadro de Distribuição, iniciar o traçado dos eletrodutos, procurando os caminhamentos mais curtos e evitando, sempre que possível, o cruzamento de tubulações;
3)Para isto devemos procurar interligar inicialmente os pontos de luz (tubulações embutidas no teto) percorrendo e interligando assim todos os recintos;
4)Interligar os interruptores e tomadas ao(s) ponto(s) de luz de cada recinto (tubulações embutidas nas paredes);

## Slide 35: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos

## Slide 36: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos
5)Evitar que as caixas embutidas no teto (caixas octogonais 4"x 4"x 4" fundo móvel, ou octogonais 3"x3"x2" fundo fixo) estejam interligadas a mais de 6 eletrodutos, e que as caixas retangulares 4"x4"x2"ou 4"x2"x2" embutidas nas paredes se conectem com mais de quatro eletrodutos, pois um número maior de conexões poderia vir a causar uma grande ocupação das referidas caixas com emendas ou passagem de condutores;

## Slide 37: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos
Elevações Recomendadas pela NBR-5444 para Caixas de Derivação de Embutir.

## Slide 38: Recomendações para o Traçado dos Eletrodutos
6)Igualmente, procurar evitar que em cada trecho de eletroduto passe uma quantidade elevada de circuitos (limitar até um máximo de 5 circuitos, preferencialmente), pois ao contrário, poderemos vir a ter diâmetros elevados para os eletrodutos, além da elevação da seção nominal dos condutores. Esta recomendação é válida principalmente para o trecho inicial das tubulações (saída dos Quadros), onde devemos prever uma certa quantidade de saídas de eletrodutos, conforme o número de circuitos existentes no projeto;
7)Em algumas ocasiões, é recomendável a utilização de tubulações embutidas no piso, para o atendimento de circuitos de tomadas baixas e médias;
8)Deverão ser indicados os respectivos diâmetros nominais das tubulações.

## Slide 39: Exemplos

## Slide 40: Exemplos

## Slide 41: Exemplos

## Slide 42: Exemplos